Numer referencyjny: ZP/1/TP/2025

Znak sprawy: DZP-JH.260.7.2025

Załącznik Nr 2a do SWZ „Formularz ofertowy”

Załącznik Nr 1 do oferty

Oferowany przedmiot zamówienia

| Lp. | Opis Nazwa asortymentu, typ, model, nr katalogowy, nazwa producenta*) | Il. szt. | Cena jedn. netto [zł] | Kwota netto [zł] | VAT [%} | Wartość podatku VAT [zł] | Kwota brutto [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | zakup nowego transformatora trójfazowego 15/0,4V TR3 i wymiana starego ze stacji transformatorowej znajdującej się w wydzielonym pomieszczeniu budynku nr 16 w Instytucie Chemii i Techniki Jądrowej, ul Dorodna 16, 03-195 Warszawa obejmujacego następujace koszty | 1 kpl. |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |
| II. | Inne koszty*) |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem wartość oferty (wpisana do pkt 1 Formularza Ofertowego) |  |  |  |  |  |  |

UWAGA

*)Wykonawca wypełnia jeżeli występują inne koszty. Przez „Inne koszty” należy rozumieć koszty: np. transportu, ubezpieczenia, tłumaczenia dokumentów, przechowania, szkolenia, udzielonych gwarancji i rękojmi jeżeli nie są uwzględnione w cenach elementów składowych zamawianego przedmiotu zamówienia.

Opis oferowanego przedmiotu zamówienia

# Opis przedmiotu zamówienia

| Wymagania Zamawiającego | Wypełnia Wykonawca |
| --- | --- |
| Zakup nowego transformatora trójfazowego 15/0,4V TR3 i wymiana starego ze stacji transformatorowej znajdującej się w wydzielonym pomieszczeniu budynku nr 16 w Instytucie Chemii i Techniki Jądrowej, ul Dorodna 16, 03-195 Warszawa | Opis Wykonawcy Typ: Model: Nazwa producenta: Oferowane urządzenie (system) spełnia następujące normy: (należy wymienić wszystkie wskazując źródła w ofercie) |

# Dane i wymagania techniczne, architektoniczne:

| Lp. | Parametry |  |
| --- | --- | --- |
|  | wymagane | Oferowane Zamawiający wymaga aby Wykonawca w swoim opisie dotyczącym poszczególnych punktów Wymagań Zamawiającego podał rzeczywiste dane oferowanego przedmiotu zamówienia wskazując źródła w dokumentacji dołączonej do oferty bez kopiowania informacji z rubryki obok |
| 1. | - Transformator trójfazowy hermetyczny o mocy 630kVA bez iskierników wypełniony olejem mineralnym nie zawierającym PCB ani siarki korozyjnej. - Przekładnia napięciowa 15,75/0,42kV/V - Grupa połączeń Dyn 5 - Regulacja napięcia po stronie GN ± 3x2,5% Un - Przełącznik zaczepów beznapięciowy z napędem ręcznym i blokadą pokrętła - Uzwojenia GN i DN wykonane z miedzi elektrolitycznej lub stopu aluminium - GN znamionowe napięcie probiercze piorunowe LI AC 95kV - GN znamionowe krótkotrwałe napięcie probiercze przemienne AC 38kV - DN znamionowe krótkotrwałe napięcie probiercze przemienne AC 8kV - Straty obciążeniowe i stanu jałowego zgodnie z Rozporządzeniem Komisji Europejskiej UE 548/2014 z dnia 21 maja 2014r - maksymalne straty obciążeniowe Ak = 4600W - maksymalne straty biegu jałowego Ao – 10% = 540W - Napięcie zwarcia 6% - Maksymalny dopuszczalny poziom mocy akustycznej LWA [dB(A)] dla Ao – 52dB - Kompensacja różnicy objętości oleju z powodu zmian temperatury powinna odbywać się poprzez elasyczne odkształcenia uszczelnionej kadzi. - Zabezpieczenie antykorozyjne kadzi, pokryw i innych elementów stalowych poprzez ocynkowanie ogniowe oraz malowanie z zewnątrz dwuwarstwowo farbami grubopowłokowymi w kolorze szarym - Szerokość transformatora nie większa niż 980mm – do uzgodnienia ( wymiar ten określa maksymalną szerokość transformatora wraz z kołami podwozia, jeśli wystają poza obręb kadzi) - podwozie: - rozstaw kół licząc od wewnętrznych krawędzi kół nie mniej niż 760 mm, nie więcej 770 mm - szerokość koła ok 60- 70mm - Izolatory przepustowe porcelanowe lub kompozytowe, bez iskierników po stronie GN - Zacisk uziemiający - Zaciski transformatorowe DN – kute mosiężne, umośliwiające bezkońcówkowe przyłączenie kabli - Zawór przeciążeniowy otwierający się przy pojawieniu się zbyt wysokiego ciśnienia wewnątrz kadzi. - Wskaźnik zapewniający czytelny odczyt poziomu oleju, umieszczony na pokrywie kadzi. - Zawór spustowy oleju - Transformator powinien posiadać podwozie, uchwyty zamocowane na stałe do podnoszenia transformatora, zaczepy transformatorowe - Nr fabryczny transformatora wybity czytelnia na pokrywie kadzi - Tabliczki znamionowe aluminiowe z drukiem wypukłym lub wklęsłym trwale przymocowane do kadzi. - Konstrukce umożliwiające montaż kondensatora do kompensacji biegu jałowego - Transformator powinien posiadać chlodzenia ON-AN - Klasa izolacji A - Dane na tabliczce znamionowej: - Producent - Nazwa - Typ - Nr fabryczny - Rok budowy - Moc - Grupa połączeń - Liczba faz - Chłodzenie - U GN[V], ± …[%], prąd znamionowy GN [A] - U DN [V], prąd znamionowy DN [A] - Napięcie zwarcia [%] - Straty jałowe [W] - Straty obciążeniowe [W] - Prąd biegu jałowego dla zaczepu środkowego [A] - Poziom mocy akustycznej LWA [dB(A)] - Poziom izolacji GN [kV] - Poziom izolacji DN [kV] - Masa całkowita, masa oleju - Rodzaj oleju - Rodzaj pracy - Klasa izolacji - Nr normy wg której został wykonany - Wartość mocy kondensatora dla napięcia 440V, do kompensacji stanu jałowego | Tak/nie |
| 2. | - Wymagania instalacyjne, montażowe i podłączeniowe Realizacja zamówienia powinna obejmować: - demontaż istniejącego transformatora z odwiezieniem we wskazane miejsce na terenie IChTJ - wymianę szyn od odłącznika SN do transformatra - demontaż transformatora wraz z podłączeniem uziemienia ochronnego i roboczego - pomiary elektryczne transformatora i uziemień - złomowanie i utylizację starego transformatora |  |
| 3. | - Wymagania gwarancyjne Wymaga się, aby Wykonawca udzielił co najmniej 24 - miesięcznej gwarancji na prawidłowe funkcjonowanie przedmiotu zamówienia, tj transformatora trójfazowego 15/0,4V TR3 |  |

- Inne wymagania:

| Wymagania Zamawiającego | Wypełnia Wykonawca |
| --- | --- |
| - Wymagania dodatkowe - Wymaga się, aby cały sprzęt był fabrycznie nowy (nieużywany), wyprodukowany nie wcześniej niż w 2024 roku i w oryginalnych opakowaniach. - Koszt dostawy i instalacji pokrywa Wykonawca. - Wymagany termin realizacji zamówienia: do 30.06.2025 r. - Urządzenia elektryczne wchodzące w skład zestawu muszą spełniać wymogi normy certyfikatu bezpieczeństwa CE. - Wymagania serwisowe Wykonawca zapewni na terenie Polski serwis gwarancyjny oraz serwis pogwarancyjny i zakup części zamiennych przez Zamawiającego przez okres co najmniej 5 lat, od daty zakończenia okresu gwarancji (Zapewnienie serwisu pogwarancyjnego i zakupu części zamiennych na dłuższy okres czasu będzie podlegać ocenie). Naprawa/usunięcie usterek w określonym terminie: - czas reakcji na zgłoszenie usterki do 2 dni roboczych (48 godzin w dni robocze); - czas naprawy w terminie do 10 dni roboczych (w przypadku rękojmi) albo 14 dni (w przypadku gwarancji), licząc od daty potwierdzenia otrzymania zgłoszenia, chyba że w Umowie wskazano krótszy termin, - w przypadku konieczności naprawy wadliwych części u ich producenta lub w przypadku konieczności zamówienia części u kooperatorów za granicą, termin usprawnienia nie może przekraczać 60 dni. - Wymagania naprawcze W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca pokryje koszty napraw urządzenia i jego wyposażenia, a także pokryje koszty wymiany uszkodzonych elementów lub całej aparatury, jeżeli zajdzie taka konieczność, koszty transportu, ubezpieczenia, koszty robocizny oraz ewentualne koszty przesyłki i naprawy w fabryce producenta. - Wymagania szkoleniowe Przeszkolenie personelu Zamawiającego zorganizowane w ciągu dwóch tygodni od daty dostawy aparatury, przeprowadzone w języku polskim, dla co najmniej 2 pracowników w siedzibie Zamawiającego. - Wymagania transportowe Urządzenie musi być zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi i wstrząsami, zapakowane w odpowiednie opakowania. Przewóz do siedziby Zamawiającego musi być ubezpieczony od wszelkich poniesionych szkód powstałych w czasie transportu. - Pozostałe wymagania Wykonawca dostarczy: kompletną dokumentację techniczną z instrukcją obsługi aparatury w języku polskim. - Wskazanie kodów CPV 31170000-8 Transformatory |  |

......................................................dnia......................2025 r.

................................................................

Czytelny podpis lub podpis z pieczątką imienną

osoby (osób) upoważnionej (upoważnionych)

do reprezentowania Wykonawcy